Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2012 № 121

п. Тёсово-Нетыльский

Об     утверждении    схемы

теплоснабжения     Тёсово-

Нетыльского  городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Тёсово-Нетыльского гороского поселения, с учётом протокола публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения и заключения о результатах таких публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Тёсово-Нетыльского городского поселения.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения:  www.tnadm.ru.

Глава  Тёсово-Нетыльского

городского поселения                                                               Н.Н.Величанский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы Тёсово-

Нетыльского городского поселения

от 10.12.2012 № 121

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТЁСОВО-НЕТЫЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского городского поселения являются:

- Федеральный закон от 27.07. 2010 № 190 –ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского городского поселения.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Тёсово-Нетыльского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Тёсово-Нетыльского городского  поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Тёсово-Нетыльского городского поселения

Тёсово-Нетыльское городское поселение входит в состав Новгородского муниципального района (далее – Новгородский МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 84 726, 8 га.

Располагается к северо-западу от территории областного центра г. Великий Новгород.

В состав Тёсово-Нетыльского городского поселения  входят 22 населённых пункта:  п. Тёсово-Нетыльский, д. Финёв Луг, д. Огорелье, д. Вдицко, п. Кересть, д. Глухая Кересть, д. Большое Замошье, д. Горёнка, д. Гузи, д. Долгово, п. Клепцы, д. Клепцы, д. Малое Замошье, д. Осия, п. Пятилипы, д. Пятилипы, д. Поддубье, д. Радони, д. Раптица, д. Село-Гора, д. Татино, д. Чауни.

Административным центром поселения является п. Тёсово-Нетыльский.

Численность населения Тёсово-Нетыльского городского поселения на 01.01.2012 – 3527 человек.

В геоморфологическом отношении территория Тёсово-Нетыльского городского поселения приурочена к Ильменско - Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-) 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Тёсово-Нетыльского городского поселения

1.1.Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, производственные и социально-бытовые объекты подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения  используются титаны, работающие на твердом топливе, и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал». Предприятие эксплуатирует 4 котельных (суммарная мощность 13, 622 Гкал/час) и 8071 метров тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

| № котель-ной | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | д. Село-Гора | 1,187 | уголь |
| 34 | п. Тёсово-Нетыльский | 4,45 | уголь, торф |
| 35 | п. Тёсово-Нетыльский | 4, 88 | уголь, торф |
| 36 | п. Тёсово-Нетыльский | 3, 105 | уголь, торф |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения:

Котельная №33 осуществляет теплоснабжение д. Село-Гора, работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 1,187 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,429 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1,036 км. Здание котельной №33 1965 года постройки, одноэтажное кирпичное размерами 16,00м.*6,50м. высотой 3,25м.; Объем здания = 338м3.; Фундамент здания-бетонные блоки, ленточный; Кровля-рулонная совмещённая; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 294 м2., фактически застроенная = 405 м2

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 д. Село-Гора |  | 1,187 |  | 0,429098 |  | 43,34 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВР-0,8-95 КВС- 0,45-95 |  | 66 44,3 |  | 2007 2011 |  | 0,8 0,387 |  | 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 80-50-200; Q=50м³/ч; Н=50м СГ |  |  |  | N=15кВт; n=3000об/мин N=37кВт; n=3000об/мин |  |  |  | 1 2 |
| Насосы Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| 1,5К-6; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  | N=2,2кВт; n=3000об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 34 осуществляет теплоснабжение п. Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе (торф, уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 4,45 Гкал/час.,подключенная нагрузка составляет 2,649 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 7,246 км. Здание котельной №34 1975 года постройки, 2-х этажное шлакоблочное размерами 27,48м.*11,88м., 3,93м.*7,93м. высотой 7,69м., 3,35м. соответственно; Объем здания = 2616 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-шиферная двухскатная; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 800 м2., фактически застроенная = 488 м2.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №34 п. Тесово-Нетыльский |  | 4,45 |  | 2,648975 |  | 71,37 |  | уголь торф |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| СВК-53 КВР 1,0-95 КВС-0,75-95 КВР 0,8 -95 |  | 53 66 44,3 66 |  | 2009,2011,2009,2006 2005 2010 2006 |  | 0,59 0,645 0,645 0,8 |  | 4 1 1 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 160/30; Q=160м³/ч; Н=30м |  |  |  | N=30кВт; n=1500об/мин |  |  |  | 2 |
| Насосы Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
|  |  |  |  | N=2,2кВт; n=3000об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная №35 осуществляет теплоснабжение п. Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе (уголь, торф). Общая установленная мощность котельной составляет 4,88 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,335 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая,протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 4,524 км. Здание котельной №35 1952 года постройки, 2-х этажное кирпичное и шлакоблочное размерами 34,78м.*8,60м. высотой 6,55м.; Объем здания = 1959 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-шиферная двухскатная; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 895 м2., фактически застроенная = 573 м2.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №35 п. Тесово-Нетыльский |  | 4,88 |  | 1,335405 |  | 32,81 |  | уголь торф |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| СВК-53 СВК-53 КВР-0,8-95 КВР-1,0 |  | 53 53 66 |  | 2006 2007 2004 2011 |  | 0,59 0,59 0,8 0,86 |  | 2 2 1 2 |
| Насосы Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 100-65-200; Q=100м3/ч; H=50м; К 100-65-250; Q=100м3/ч; Н=80м 2К-6; Q=20м³/ч; Н=30м |  |  |  | N=40кВт; n=3000об/мин N=30кВт; n=1500об/мин N=4,0кВт; n=3000об/мин |  |  |  | 1 1 2 |
| Насосы Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 50-32-125; Q=12,5м3/ч; Н=20м |  |  |  | N=2,2кВт; n=3000об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная №36 осуществляет теплоснабжение п. Тесово-Нетыльский, работает на твердом топливе (уголь, уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 3,105 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 1,058 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 3,336 км. Здание котельной №36 1970 и 1988 года постройки, 1 и 2-х этажное кирпичное размерами 17,30м.*9,90м. и 10,00м.*10,20м. высотой 4,64м., 3,80м. и 7,96м.; Объем здания = 1570 м3.; Фундамент здания-бетонный ленточный; Кровля-рулонная двухскатная и шиферная двухскатная; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет = 585 м2., фактически застроенная = 283 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №36 п. Тесово-Нетыльский | 3,105 |  | 1,05758 |  | 40,84 |  | уголь торф |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВК-53 КВр-0,8 КВС-0,75-95 | 53 30,4 44,3 | 2007,2010,2003 2011 2010 | 0,59 0,69 0,645 | 3 1 1 |

| Насосы Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| К 100-65-200; Q=100м³/ч; Н=50м | N=30кВт; n=3000 об/мин |  | 2 |
| Насосы Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  | Кол-во насосов |
| КМ 50-32-125; Q=12,5м3/ч; Н=20м | N=2,2кВт; n=3000об/мин |  | 1 |

1.2.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Тёсово-Нетыльского городского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 309,87 | - | 821,84 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 0,34 | - | 0,9 |
| 1.2 | территории многоэтажной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0,03 | - | 0,03 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 99,0 | 1,0 | 168,1 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | - |  | 69,1 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,13 | - | - |
| 3.2 | Зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 118,47 | - | 455,81 |
| 3.3 | Спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | 1,7 | - | 10,3 |
| 3.4 | Объекты торговли | тыс. кв.м | 1,0 | 1,1 | 2,2 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная № 33

| Потребители тепла | Прим. | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V(м3), S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |  |
| медпункт, ул.Черепанова, 2 |  |  | 20 | 0,003448 |
| ул.Черепанова, 1 |  | 761 | 18 | 0,102143 |
| ул.Черепанова, 2 |  | 692 | 18 | 0,102143 |
| ул.Черепанова, 3 |  | 768 | 18 | 0,102143 |
| ул.Черепанова, 4 |  | 850 | 18 | 0,109146 |
| Максимова Л.Н., коттедж |  | 83,5 | 18 | 0,010075 |
| Итого: отопление |  |  |  | 0,429098 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  |  | 0,429098 |

Котельная № 34

| Потребители тепла | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3) S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| административное здание, ул.Матросова, 11 |  | 18 | 0,025025 |
| вет. лечебница, ул.Матросова |  | 20 | 0,001638 |
| спальный корпус, ул.Техническая, 6 | 5440 | 18 | 0,121752 |
| пер.Новый, 4 | 803 | 18 | 0,084778 |
| пер.Новый, 2 | 782 | 18 | 0,088801 |
| пер.Новый, 3 | 543 | 18 | 0,061297 |
| пер.Технический, 3 | 72 | 18 | 0,007124 |
| пер.Технический, 4 | 47 | 18 | 0,006617 |
| пер.Технический, 6 | 815 | 18 | 0,090834 |
| пер.Технический, 6ф | 62 | 18 | 0,006886 |
| ул.Возрождения, 4 | 489 | 18 | 0,052698 |
| ул.Матросова, 1/6 | 532 | 18 | 0,072904 |
| ул.Матросова, 14 | 1192 | 18 | 0,116363 |
| ул.Матросова, 2 | 360 | 18 | 0,050189 |
| ул.Матросова, 4 | 629 | 18 | 0,067010 |
| ул.Матросова, 5 | 373 | 18 | 0,044318 |
| ул.Матросова, 6 | 361 | 18 | 0,044318 |
| ул.Советская, 1 | 1246 | 18 | 0,115586 |
| ул.Советская, 10 | 780 | 18 | 0,073552 |
| ул.Советская, 11 | 740 | 18 | 0,070444 |
| ул.Советская, 14 | 510 | 18 | 0,055892 |
| ул.Советская, 15 | 347 | 18 | 0,036417 |
| ул.Советская, 1а | 849 | 18 | 0,091150 |
| ул.Советская, 1б | 850 | 18 | 0,092010 |
| ул.Советская, 2 | 1339 | 18 | 0,114970 |
| ул.Советская, 2а | 829 | 18 | 0,092010 |
| ул.Советская, 2б | 834 | 18 | 0,092010 |
| ул.Советская, 2в | 832 | 18 | 0,092010 |
| ул.Советская, 2г | 843 | 18 | 0,092010 |
| ул.Советская, 3 | 39 | 18 | 0,004738 |
| ул.Советская, 4 | 45 | 18 | 0,011060 |
| ул.Советская, 7ф | 88 | 18 | 0,009802 |
| ул.Советская, 9(ф) | 74 | 18 | 0,008872 |
| ул.Спортивная, 10 | 66 | 18 | 0,007170 |
| ул.Спортивная, 16 | 86 | 18 | 0,009256 |
| ул.Спортивная, 17 | 54 | 18 | 0,007296 |
| ул.Спортивная, 2ф | 85 | 18 | 0,007999 |
| ул.Спортивная, 6 | 29 | 18 | 0,009129 |
| ул.Техническая, 10 | 48 | 18 | 0,008147 |
| ул.Техническая, 18 | 71 | 18 | 0,006691 |
| ул.Техническая, 2 | 39 | 18 | 0,006926 |
| ул.Техническая, 4ф | 75 | 18 | 0,006926 |
| ул.Техническая, 7 | 71 | 18 | 0,080112 |
| ул.Техническая, 7ф | 800 | 18 | 0,010988 |
| ул.Техническая, 8 | 103 | 18 | 0,007876 |
| ул.Техническая, 9 | 77 | 18 | 0,054654 |
| ул.Техническая, 9ф | 458 | 18 | 0,004368 |
| ул.Советская, 5 | 295 | 18 | 0,006859 |
| Матросова, 9А | 4032 | 18 | 0,094175 |
| ул.Техническая, 4 | 62 | 18 | 0,062364 |
| ул.Техническая, 6 | 601 | 18 | 0,006636 |
| ул.Советская, д.5, кв.3 | 29,9 | 18 | 0,000000 |
| гараж | 575 | 10 | 0,016638 |
| магазин, ул.Советская, 10 | 335 | 18 | 0,006313 |
| детская библиотека, ул.Матросова, 11 | 180 | 18 | 0,003671 |
| почта |  | 18 | 0,009550 |
| магазин, ул.Советская, 13 | 1072 | 15 | 0,019115 |
| магазин, ул.Советская, 12а | 1047 | 15 | 0,018669 |
| контора, ул.Советская, 8 | 1833 | 18 | 0,039995 |
| пер.Технический (насосная) | 5502 | 15 | 0,002711 |
| Техническая, 3 (баня) | 950 | 25 | 0,015454 |
| ЖЭУ-12 АУП Т-Нетыльский; Советская, 15, кв.1 | 138 | 18 | 0,003012 |
| ЖЭУ-12, Матросова, 4Б | 106,8 | 15 | 0,001971 |
| ДЮСШ; ул.Матросова | 5149 | 16 | 0,096225 |
| магазин, ул.Советская, 8 | 740 | 15 | 0,013452 |
| магазин, ул.Советская, 11 | 286 | 15 | 0,005155 |
| магазин; | 747 | 15 | 0,004387 |
| Итого: отопление |  |  | 2,648975 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 2,648975 |

Котельная № 35

| Потребители тепла | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3) S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| гараж, ул.Тёсовская, 10 | 345 | 10 | 0,009983 |
| Станция скорой помощи | 743 | 20 | 0,015606 |
| Детские ясли, д.25 | 2842 | 20 | 0,057244 |
| Детский сад, д.23 | 2370 | 20 | 0,047737 |
| гараж, Школьная, 10 | 153 | 10 | 0,004427 |
| детский дом, Школьная, 10 | 4922 | 20 | 0,099140 |
| пер.Малый, 4 | 682 | 18 | 0,072879 |
| пер.Советский, 11 | 506 | 18 | 0,064279 |
| пер.Советский, 2 | 781 | 18 | 0,080187 |
| пер.Советский, 3 | 757 | 18 | 0,080611 |
| ул.Банковская, 1 | 136 | 18 | 0,017446 |
| ул.Партизанская, 1 | 77 | 18 | 0,009177 |
| ул.Партизанская, 2 | 79 | 18 | 0,006782 |
| ул.Партизанская, 3 | 85 | 18 | 0,010765 |
| ул.Советская, 29 | 796 | 18 | 0,081300 |
| ул.Спортивная, 13 | 24 | 18 | 0,002347 |
| ул.Спортивная, 15 | 78 | 18 | 0,011534 |
| ул.Спортивная, 3 | 60 | 18 | 0,006450 |
| ул.Спортивная, 5 | 51 | 18 | 0,006217 |
| ул.Спортивная, 7 | 52 | 18 | 0,006937 |
| ул.Спортивная, 9 | 68 | 18 | 0,007200 |
| ул.Тёсовская, 1 | 476 | 18 | 0,051152 |
| ул.Тёсовская, 1а | 54 | 18 | 0,008245 |
| ул.Тёсовская, 2 | 53 | 18 | 0,005818 |
| ул.Тёсовская, 3 | 127 | 18 | 0,013126 |
| ул.Тёсовская, 4 | 48 | 18 | 0,006275 |
| ул.Тёсовская, 6 | 50 | 18 | 0,005872 |
| ул.Тёсовская, 9 | 54 | 18 | 0,005540 |
| ул.Торфяная, 33 | 53 | 18 | 0,005539 |
| ул.Торфяная, 35 | 84 | 18 | 0,014495 |
| ул.Торфяная, 37 | 84 | 18 | 0,012133 |
| ул.Школьная, 13 | 477 | 18 | 0,050045 |
| ул.Школьная, 2 | 84 | 18 | 0,011539 |
| ул.Школьная, 3 | 103 | 18 | 0,010400 |
| ул.Школьная, 5 | 72 | 18 | 0,010922 |
| ул.Школьная, 6 | 81 | 18 | 0,009050 |
| ул.Школьная, 7 | 77 | 18 | 0,008809 |
| ул.Школьная, 8 | 76 | 18 | 0,008921 |
| ул.Школьная, 4 | 82 | 18 | 0,011527 |
| ул.Тёсовская, 8 | 79 | 18 | 0,009026 |
| Центр общей врачебной практики |  | 20 | 0,019267 |
| муз. школа, ул.Тёсовская, 7 | 404 | 16 | 0,007569 |
| клуб, ул.Советская, 19 | 7283 | 16 | 0,124321 |
| начальная школа, ул.Школьная, 11 | 4916 | 16 | 0,092976 |
| средняя школа, ул.Советская, 17 | 7501 | 16 | 0,134590 |
| Итого: отопление |  |  | 1,335405 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 1,335405 |

Котельная № 36

| Потребители тепла | параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V(м3) S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| гараж, ул.Тёсовская, 10 | 345 | 10 | 0,009983 |
| Станция скорой помощи | 743 | 20 | 0,015606 |
| Детские ясли, д.25 | 2842 | 20 | 0,057244 |
| Детский сад, д.23 | 2370 | 20 | 0,047737 |
| гараж, Школьная, 10 | 153 | 10 | 0,004427 |
| детский дом, Школьная, 10 | 4922 | 20 | 0,099140 |
| пер.Малый, 4 | 682 | 18 | 0,072879 |
| пер.Советский, 11 | 506 | 18 | 0,064279 |
| пер.Советский, 2 | 781 | 18 | 0,080187 |
| пер.Советский, 3 | 757 | 18 | 0,080611 |
| ул.Банковская, 1 | 136 | 18 | 0,017446 |
| ул.Партизанская, 1 | 77 | 18 | 0,009177 |
| ул.Партизанская, 2 | 79 | 18 | 0,006782 |
| ул.Партизанская, 3 | 85 | 18 | 0,010765 |
| ул.Советская, 29 | 796 | 18 | 0,081300 |
| ул.Спортивная, 13 | 24 | 18 | 0,002347 |
| ул.Спортивная, 15 | 78 | 18 | 0,011534 |
| ул.Спортивная, 3 | 60 | 18 | 0,006450 |
| ул.Спортивная, 5 | 51 | 18 | 0,006217 |
| ул.Спортивная, 7 | 52 | 18 | 0,006937 |
| ул.Спортивная, 9 | 68 | 18 | 0,007200 |
| ул.Тёсовская, 1 | 476 | 18 | 0,051152 |
| ул.Тёсовская, 1а | 54 | 18 | 0,008245 |
| ул.Тёсовская, 2 | 53 | 18 | 0,005818 |
| ул.Тёсовская, 3 | 127 | 18 | 0,013126 |
| ул.Тёсовская, 4 | 48 | 18 | 0,006275 |
| ул.Тёсовская, 6 | 50 | 18 | 0,005872 |
| ул.Тёсовская, 9 | 54 | 18 | 0,005540 |
| ул.Торфяная, 33 | 53 | 18 | 0,005539 |
| ул.Торфяная, 35 | 84 | 18 | 0,014495 |
| ул.Торфяная, 37 | 84 | 18 | 0,012133 |
| ул.Школьная, 13 | 477 | 18 | 0,050045 |
| ул.Школьная, 2 | 84 | 18 | 0,011539 |
| ул.Школьная, 3 | 103 | 18 | 0,010400 |
| ул.Школьная, 5 | 72 | 18 | 0,010922 |
| ул.Школьная, 6 | 81 | 18 | 0,009050 |
| ул.Школьная, 7 | 77 | 18 | 0,008809 |
| ул.Школьная, 8 | 76 | 18 | 0,008921 |
| ул.Школьная, 4 | 82 | 18 | 0,011527 |
| ул.Тёсовская, 8 | 79 | 18 | 0,009026 |
| Центр общей врачебной практики |  | 20 | 0,019267 |
| муз. школа, ул.Тёсовская, 7 | 404 | 16 | 0,007569 |
| клуб, ул.Советская, 19 | 7283 | 16 | 0,124321 |
| начальная школа, ул.Школьная, 11 | 4916 | 16 | 0,092976 |
| средняя школа, ул.Советская, 17 | 7501 | 16 | 0,134590 |
| Итого: отопление |  |  | 1,335405 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 1,335405 |

Учитывая, что Генеральным планом Тёсово-Нетыльского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2.Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 1, 187 |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 4, 45 |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 4,88 |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 3, 105 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда,  общественные здания,  производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения осуществляет филиал «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Модернизация системы теплоснабжения Тёсово-Нетыльского городского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электроводонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Тёсово-Нетыльское городское поселение не газифицировано, поэтому большая часть  индивидуальных  жилых домов оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе ( дрова, отходы лесопиления – горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла, поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Тёсово-Нетыльского городского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 1, 187 |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 4, 45 |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 4,88 |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 3, 105 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 1, 187 | 0,429 | 1, 187 |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 4, 45 | 2,649 | 4, 45 |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 4,88 | 1,335 | 4,88 |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 3, 105 | 1,058 | 3, 105 |

2.6.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | Нет |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | Нет |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | Нет |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер.Пионерский, д.3 | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 1, 187 | 0,758 |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 4, 45 | 1,801 |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 4,88 | 3,545 |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 3, 105 | 2,047 |

Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | Сетевые насосы ЦО и ГВС |  | 50,0 |
|  |  | К 80-50-200 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
|  |  | 1,5 К-6 |  |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | Сетевые насосы ЦО и ГВС |  | 160,0 |
|  |  | К 160/30 |  |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
|  |  | К 50-32-125 |  |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 100-65-200; К 100-65-250; 2К-6 | 100,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 50-62 |  |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 100-65-200 | 100,0 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | КМ-50-32-125 |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной, адрес | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 21,67 | 50,0 |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 114,2 | 160 |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 32,8 | 100,0 |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 40,8 | 100,0 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Учитывая, что Генеральным планом Тёсово-Нетыльского  городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом Тёсово-Нетыльского городского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Тёсово-Нетыльского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 1, 187 | 0,429 |
| 2. | Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 4, 45 | 2,649 |
| 3. | Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 4,88 | 1,335 |
| 4. | Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 3, 105 | 1,058 |

4.4.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 1, 187 | 1, 187 |
| 2. | Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 4, 45 | 4, 45 |
| 3. | Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 4,88 | 4,88 |
| 4. | Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 3, 105 | 3, 105 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Тёсово-Нетыльского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Тёсово-Нетыльского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Тёсово-Нетыльского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского городского  поселения на 2012-2014 годы)

| - № п/п | - Наименование мероприятий |
| --- | --- |
|  | - Реконструкция котельной №34 ( п.Тесово-Нетыльский) с заменой оборудования для подачи и сжигания торфа |
|  | - Реконструкция котельной №35 ( п.Тесово-Нетыльский) с заменой оборудования для подачи и сжигания торфа |
|  | - Реконструкция котельной №36 ( п.Тесово-Нетыльский) с заменой оборудования для подачи и сжигания торфа |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) Установка преобразователей частоты для насосов и дутьевых механизмов |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) (0,5км) ППУ |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) приборы учета на источниках теплогенерации |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) установка приборов учета у абонентов |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) Замена котлов |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) Оборудование котельных установками по введению комплексонов |
|  | - котельная № 34 (п.Тёсово-Нетыльский) |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский Установка преобразователей частоты для насосов и дутьевых механизмов |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский (0,5км) ППУ |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский приборы учета на источниках теплогенерации |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский установка приборов учета у абонентов |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский Замена котлов |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский Оборудование котельных установками по введению комплексонов |
|  | - котельная № 35, П.Тёсово-Нетыльский |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский Установка преобразователей частоты для насосов и дутьевых механизмов |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский (0,5км) ППУ |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский приборы учета на источниках теплогенерации |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский установка приборов учета у абонентов |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский Замена котлов |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский Оборудование котельных установками по введению комплексонов |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский Установка преобразователей частоты для насосов и дутьевых механизмов |
|  | - котельная № 30, П.Тёсово-Нетыльский (0,5км) ППУ |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский приборы учета на источниках теплогенерации |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский установка приборов учета у абонентов |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский использование местных видов топлива |
|  | - котельная № 36, П.Тёсово-Нетыльский Замена котлов |
|  | - котельная № 30, П.Тёсово-Нетыльский Оборудование котельных установками по введению комплексонов |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (природный газ) |  | Резер-вный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактич. расход, тонн, куб.м | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | уголь-394,17 т, дрова – 210 куб.м | уголь-394,17 т, дрова – 210 куб.м | дрова | Не предус-мотрен |
| Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | уголь – 193,21 т, торф – 7474 т | уголь – 193,21 т, торф – 7474 т | уголь | Не предус-мотрен |
| Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | уголь – 2143,69 т, | уголь – 2143,69 т, | Не предус-мотрен | Не предус-мотрен |
| Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | уголь – 1689,22т | уголь – 1689,22 | Не предус-мотрен | Не предус-мотрен |

Раздел 7.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского городского  поселения на 2012-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского городского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2012-2014 гг.

| Планируемые работы на 2012-2014г.г. | в т.ч. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |
|  | планируемые работы | тыс.руб. | планируемые работы | тыс.руб. | планируемые работы | тыс.руб. |
| Замена тепловых сетей ЦО в д.Село-Гора от котельной до коттеджа на новые в ППУ изоляции |  | 342,5 |  | 342,5 |  | 342,5 |
| Замена торфяных котлов на котельной № 34 п. Тёсово-Нетыльский на котлы КВм-1,5 1шт., на котельной № 35 п. Тёсово-Нетыльский на котлы КВм-1,5 3шт. |  | 3966,84 |  |  |  |  |
| Замена торфяных котлов на котельной № 34 п. Тёсово-Нетыльский на котлы КВм-1,5 3шт., на котельной № 36 п. Тёсово-Нетыльский на котлы КВм-1,0 - 2шт. |  |  |  | 3966,84 |  |  |
| Замена тепловых сетей ЦО от котельной № 34 до д.№2 ул. Советская, д.№ 4 пер. Новый, д.№ 17, № 18 ул. Техническая на новые ППУ изоляции |  |  | 1400м | 3330,00 |  |  |

Раздел 8. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, производственные и социально-бытовые объекты подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из четырёх котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения  используются титаны, работающие на твердом топливе (дрова), и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является филиал      «МП ЖКХ НЖКС» «Новгородский филиал».

Раздел 9.Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 33, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д.103 | 1, 187 | 0,429 |
| 2. | Котельная № 34, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, д.4а | 4, 45 | 2,649 |
| 3. | Котельная № 35, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Тёсовская, д.12 | 4,88 | 1,335 |
| 4. | Котельная № 36, п. Тёсово-Нетыльский, пер. Пионерский, д.3 | 3, 105 | 1,058 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.